江苏师范大学教学楼直饮水设备租赁服务项目采购需求
一、项目基本情况  
[bookmark: _GoBack]江苏师范大学教学楼直饮水设备租赁服务，包括：约90套直饮水设备整机安装、运行 调试、售后维修、滤芯耗材更换，租赁期内日常维修、水质检验等，达到供应安全、合格的直饮水等全部内容。
二、采购需求
1.质量标准：供应设备的产品质量标准符合国家现行直饮水设备强制性规范、国家直饮水卫生标准以及国家其他相关规范标准，并且没有性能、设计、工艺、外观等方面瑕疵。保证为全新产品，无破损，产品免费保修期同租赁期，质保期限和租赁期限等长。
2.设备要求
2.1净水设备出水口需要有四龙头温热式设计（热水出水口1个、温水出水口2个、常温水出水口1个）,适配校园高峰集中用水需求。
2.2净水设备须内置物联网智能控制系统，支持通过4G/5G或Wi-Fi等通信方式接入云端管理平台。设备应具备远程激活、远程管理、设备运行状态实时提示、主动服务提示等功能，能够和江苏师范大学“学生一卡通”系统对接，实现刷卡取水功能。
3.服务要求
3.1 在采购方规定的时间内将所需产品送到指定地点，并在合同规定的时间内完成设备的安装、调试、运行等工作。产品的包装必须符合国家有关规定。
3.2直饮水设备租赁服务期内，供应商在从事服务前，应当及时向地方卫生行政主管部门备案，按照地方卫生行政主管部门要求做好直饮水设备日常维护管理和检测，保证供水安全。供应商应按地方行业规定的次数、项目等要求对饮用水的浊度、PH值、溶解性总固体指标等进行检测，检测结果上传至智能管理平台存档备查并将纸质材料报送校方后勤保障部物业中心、校医院。如发现水质异常，将立即停用设备，并报设备厂家检修，水质达到正常标准后恢复使用。若直饮水的水质被上级卫生监督部门抽检不合格，由供应商负责整改，直至水质检验合格为止，并承担全部处罚责任，且扣除本台机器当年租赁费用。
3.3租赁期内设备的养护、过滤材料的更换等一切为满足直饮水设备正常使用的维护保养均由服务商负责，维护保养的所有费用均包含在租赁服务报价内。直饮水设备因同一故障经三次维修仍然不能正常使用的，服务商应当无条件更换新机。项目采用反渗透技术，TDS值需达到国家标准，如超过国家标准请及时更换滤芯，定期检测设备出水水质及更换滤芯（投标单位注明自己TDS值范围），所有水质检测报告及滤芯更换记录要留采购方存档。每次更换的旧滤芯在校方管理人员的监督下统一留存或销毁。供应商每次进行巡检工作的结果均应当在我校直饮水设备管理部门登记。
3.4 直饮水设备租赁期间，供应商应当在我校寒假、暑假开学前一周对直饮水设备进行全面、系统的清洁保养和维修检查，确保所有设备正常运行。直饮水设备滤芯使用寿命如在放假前已经达到额定寿命的60%且整个假期都没有经过更换的，供应商应当在开学前对满足上述标准的滤芯进行更换。制水设备遭遇突发事件或者停止使用30天后，再次投入使用前，应当委托符合法律法规要求的检验检测机构对出水水样进行卫生学检测，检测合格后方可投入使用。
3.5供应商应当对直接从事供、管水工作人员进行上岗卫生知识培训和健康体检，持有有效期内的《江苏省从业人员健康检查合格证明》上岗，有下列疾病患者和病原携带者，在治愈前不得直接从事供、管水工作：
1. 痢疾；
1. 伤寒；
1. 活动性肺结核；
1. 甲型、戊型病毒性肝炎；
1. 化脓性、渗出性皮肤病；
1. 其他有碍现制现售饮用水卫生的疾病。
3.6供应商应当制定详细的设备检查周期及检查项目，重点制定设备相关配件清洁计划及周期，并对我校相关工作人员进行定期培训。
3.7若发生或者疑似发生饮用水污染事件，供应商应当立即采取处置措施，防止危害扩大，并及时向地方卫生行政主管部门报告。直饮水设备租赁期内，因直饮水设备和出水质量而发生的一切安全问题，均由供应商负完全责任，由供应商按照国家法律规定承担一切责任。
3.8供应商必须能够承诺提供本地化服务，有专人负责维保，确保维保人员抵达现场的时间不超过30分钟，能够在2小时内完成检修、维修或更换任务。
3.9供应商所供设备均由供应商专人负责维修，所有设备不论是人为破坏或自然故障均由供应商立即赶到现场进行维修。（如属人为破坏采购方可协助追纠当事人责任）
4.设备安全保障：
（1）供应商每学期更换一次所有直饮水机前、后置滤芯，每年更换一次所有直饮水机RO膜，确保饮水机上TDS值不得超标。期间，根据直饮水机提示，必须及时更换滤芯。所有水质检测报告及滤芯更换记录要留采购方存档且用户可通过智能化平台查看。每次更换的旧滤芯在采购方管理人员的监督下统一留存或销毁。供应商对饮用水需要定期（每学期不少于1次）经第三方专业机构进行检验，水质必须达到国家规定相关标准，检测费由服务方承担。
（2）每周1次对直饮水机进行日常维护保养工作（含机器清洁，出水口、接水盘消毒等，须附日常维护保养工作的签到记录表等），确保设备和饮用水的安全、卫生，同时根据采购方要求适当调整频次。
（3）所有滤芯更换需通知采购方相关人员到达现场并做好记录，并留采购方存档，以便地方行政。
（4）所有更换的滤芯材料及消毒材料，必须提供质量证明文件包括产品合格证、检测报告，质量证明文件应与实物相符。对于原材料不能提供原质量证明书，应有原质量证明书复印件加盖供货单位公章。如是通过其他中间商供货，还应有上一供货单位加盖公章。
（5）供应商在设备搬迁、安装调试、设备运行和服务过程中需保障场地清洁，符合环境、卫生和安全管理的有关规定，不得产生安全、消防、水电安全、卫生、环保等问题。服务方在设备安装、设备运行和服务全过程中发生安全事故、消防安全事故、水电安全事故等造成服务方人员或因服务方原因造成采购方或第三方人员伤亡，或被政府相关部门处罚等情况，由服务方承担全部法律及经济赔偿责任。服务方作业往返人员及车辆注意交通安全，任何事故由服务方承担。


