江苏师范大学供配电设备预防性实验缺陷整改项目

（项目编号：HQBZBTP2025007）

邀

请

谈

判

文

件

江苏师范大学后勤保障部

2025年8月31日

- 第一章 招标邀请书

依据《中华人民共和国政府采购法》、《江苏师范大学分散采购管理办法》，现对江苏师范大学供配电设备预防性实验缺陷整改项目进行邀请谈判公告，欢迎符合本项目资格条件的单位前来投标。

一、项目名称：江苏师范大学供配电设备预防性实验缺陷整改项目

二、项目编号：HQBZBTP2025007

三、项目概况

详见招标文件。

四、工期要求：自报，不超过10天（日历天），具体自报。

五、质保期：不少于12个月，具体投标人自报。

六、质量要求：合格。

七、项目地点：江苏师范大学泉山校区。

八、最高限价：8.8万元（投标人超过最高限价的报价为无效报价）。

九、二次报价：本项目有二次报价环节，二次报价不得高于首次报价。

十、付款方式：

双方约定的账款支付的方式和时间：无预付款；乙方完成安装调试经甲方验收合格后，按甲方付款程序启动付到总账款97%程序，余款作为质保金在缺陷责任期满，确定无需要维修的相关事项后按甲方付款程序启动支付质保金程序。

十一、评标办法：综合评标。

十二、投标人资格条件

1.符合我国《政府采购法》规定的基本条件，营业执照处于有效期。

2.具有电力设施承装（修、试）许可五级及以上资质。

3.项目团队人员需持有电工特种作业操作证（高压），关键技术人员需具备至少5年供配电设备维修经验。

4.具有安全生产许可证，近两年无安全责任事故。

符合上述投标人资格条件的投标人均可参加本项目投标。

十三、投标、开标、评标时间及地点：

- 1、投标地址：江苏师范大学泉山校区教学18号楼一楼105室。

- 2、接受投标文件时间：2025年9月4日上午9:00，截止时间上午9:20。

- 3、开标时间：2025年9月4日上午9:20。

- 4、具体技术事宜联系人：孙老师  电话：13685191914

- 5、招标事宜联系人：李老师  电话：0516-83657702；18761439287。

- 6.预报名

本项目需要提前预报名，投标人于2025年9月3日下午3点前预报名，报名联系人：李老师18761439287；本项目实行资格后审，资格审查在投标时进行。预报名时提供投标单位营业执照电子稿、标书费交款截图（交款时备注好单位简称+项目简称）。

- 7.有关费用

- 标书费300元，预报名时缴纳，标书费一经缴纳不予退还，本项目不收取投标保证金。

- 详细招标要求见附件，招标文件作为附件请投标人自行在本网站招标公告下面下载。

## (一)总  则

- 1.项目说明

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规及规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行竞争性邀请谈判。

- 2.资格审查方式

- 见招标邀请书。

- 3.投标人资格条件

- 见招标邀请书。

- 4.投标费用

投标人应自行承担其编制、递交投标文件以及参加本招标活动所涉及的一切费用。

- 5.踏勘现场

- 见招标邀请书。

- 6.知识产权

- 6.1招标人应保护投标人的知识产权。

- 6.2招标人与中标人签署合同后，招标人不承担由于中标人维保工作产生的来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此而产生的一切责任。

- 6.3投标人应妥善保管招标人提供的有关本项目的技术资料，不得外传或用于其他用途。

## (二)邀请谈判文件

- 7.邀请谈判文件的组成

- 7.1邀请谈判文件包括下列内容：

第1章	招标邀请书

第2章	评标办法

第3章	项目概况

第4章	投标文件格式

第5章	合同主要条款

- 7.2除本投标人须知第7.1款所述的邀请谈判文件内容外，招标人在招标期间、符合法定时间发出的答疑、澄清、修改或补充内容，均是邀请谈判文件的组成部分，对招标人和投标人均起约束作用。

- 8.邀请谈判文件的澄清

- 投标人可要求对邀请谈判文件进行澄清。澄清要求应在2025年9月2日17:00前以纸质文件（须加盖单位公章）送达我校后勤保障部采购与项目管理科105室（玉泉河餐厅后面），后勤保障部将以书面形式或通过“江苏师范大学后勤保障部”网站发布公告。

- 9.邀请谈判文件的修改、补充

- 9.1在投标截止期前2日的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对邀请谈判文件进行必要的修改或补充，所有邀请谈判文件的修改或补充将通过我校招标网公告所有潜在投标人。邀请谈判文件的补充、修改作为邀请谈判文件的组成部分，具有约束作用。

- 9.2招标人书面送达的澄清、补充或修改邀请谈判文件，投标人在收到后应立即签字或以传真等书面形式向招标人确认收到。

- 9.3为使投标人在编制投标文件时有充分时间对邀请谈判文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可按规定自行决定是否延长投标截止时间。

- 9.4当邀请谈判文件、邀请谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

## (三)投标文件的编制

- 10.投标文件的语言及度量衡单位

- 10.1投标人和招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料为其他语言的，必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。

- 10.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 10.3投标报价货币应采用人民币；如果单价与总价有出入，以单价为准(单价金额小数点有明显错误的除外)；若文字大写与数字有差别，则以文字大写为准。

- 11.投标文件的组成

- 投标文件须包含以下内容并按以下顺序编制。（邀请谈判文件有格式模板的按模板填写，无模板的投标人自行编制）。

- 11.1投标函；

- 11.2法定代表人授权委托书；

- 11.3投标报价汇总表、分项报价表；

- 11.4承诺书

- 11.5无重大违法记录的书面声明

- 11.6企业技术实力、以往业绩、信誉(如有时)、投标人近三年来完成类似项目业绩一览表；

- 11.7计划投入项目设备清单；

- 11.8计划投入项目人员清单；

- 11.9其他(根据邀请谈判文件的要求和投标人认为需要提供的资料)。

- 对投标文件的要求

- 11.10投标文件应包含本文第17条中规定的内容，应当使用本文规定的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)，包括完整地填写投标函和投标函附表。

- 11.11投标人不得以他人名义投标或者违反规定允许他人以自己名义投标。“以他人名义投标”是指投标人挂靠其他单位，或者从其他单位通过转让、租借的方式获取资质证书，或者在其编制的投标文件上加盖、签署其他单位及其法定代表人的印章、姓名等行为。

- 12.投标报价和合同金额

- 12.1本项目的合同金额，应是完成本项目所有内容的全部价格体现，其根据为招标人向投标人提供的邀请谈判文件。

- 12.2合同金额为招标人向中标人支付的各项金额的总和，包括完成本项目确定的所有内容需要的全部费用，除非招标人对邀请谈判文件予以修改。所有根据合同或其它原因应由中标人支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在合同金额中。

- 12.3投标人应结合本项目实际及徐州市场行情，以完成工作内容，自主考量，进行报价，报价表参照本文件第五章格式。

- 12.4投标人所报价格为完成本项目招标文件要求的一切费用,包含人工费、机械费、管理费、利润、售后、税金等作业相关全部费用；

- 13.投标和支付所使用的货币

本工程的投标以 人民币 报价,合同实施时亦以 人民币 支付。

- 14.投标有效期

- 14.1投标有效期90天，在此期限内，凡符合邀请谈判文件要求的投标文件均保持有效。

- 14.2如果出现特殊情况，招标人在原定投标有效期满之前，可要求投标人将投标有效期延长一段时间。这种要求和投标人的答复应以书面方式进行。

- 15.投标保证金

- 本项目不收取投标保证金。

- 16.投标文件的份数和签署

- 16.1投标文件正本1份，副本3份。

- 16.2投标文件的正本和副本均需打(复)印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面上清楚的注明“正本”或“副本”。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。

- 16.3投标文件应按具体要求加盖投标人单位公章、法定代表人印鉴(或签字)或法定代表人委托的代理人签字。由委托代理人签字的，在投标文件中必须同时提交投标文件的法定代表人授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

- 16.4除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改之处均应盖投标人的印章或由投标文件签署人签字或盖章。

## (四)投标文件的递交

- 17.投标文件的装订、包封、密封和标识

- 17.1投标文件必须装订成册、包封于一个封套内。

- 17.2投标文件的包封、密封和标识要求：

18.2.1封套的封面标识：

- (1)招标人的名称和地址；

- (2)招标项目名称、招标编号、投标包号；

- (3)投标文件的内容(“正本”、“副本”字样)；

- (4)投标人的名称与地址、投标人的法人或委托代理人姓名和电话。

18.2.2封套的封口处均应密封并加盖投标人单位公章。

18.2.3投标文件统一按A4规格幅面，并统一按照规定的顺序编目编码、装订成册，并编制目录，在每页按顺序打印（或书写）页码，在书脊部位竖向打印（或书写）投标单位名称。所有标书统一密封为一包，严禁分开密封，密封的第一本应为正本。

- 18.投标文件的递交

- 18.1投标人应按本文规定的地点，于投标截止时间前将投标文件递达招标人。

- 18.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人均不受理。

- 19.投标文件递交的截止时间

- 19.1投标人须在规定的投标截止时间之前将投标文件递交至开标现场给招标人。

- 19.2招标人可以按规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人所制约的截止时间，均应以延长后新的截止时间为准。

- 19.3超过投标截止时间送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

- 20.投标文件的补充、修改与撤回

- 20.1投标人可以在递交投标文件以后，在本项目投标截止时间之前，以书面形式向招标人递交补充修改或撤回其投标文件的通知。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止日期以后，不能更改投标文件。

- 20.2投标人的补充、修改或撤回通知，应按本文第18条的规定编制、密封、标识和发送，还要在包封上标明“补充、修改”或“撤回”字样。

- 20.3从投标截止期至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则该投标人的投标保证金将被没收。

## (五)开标

- 21.开标

- 21.1邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。

22.2.1开标会议由我校后勤保障部采购与项目管理科主持。

22.2.3投标文件有下列情形之一的，招标人将不予受理，该投标文件不予送交评标委员会评审，评审委员会在评标过程中也可据此决定是否按废标处理或被否决：

（1）投标文件中的投标函未加盖公章或信息不全的；或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的。

（2）未按邀请谈判文件要求提交相关费用的。

（3）未按邀请谈判文件规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的。

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。

（5）投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的。

（6）投标人资格条件不符合国家有关规定或邀请谈判文件要求的。

（7）投标文件载明的招标项目完成期限超过邀请谈判文件规定的期限。

（8）明显不符合技术规范、技术标准的要求。

（9）投标报价超过邀请谈判文件规定的招标控制价的。

（10）不同投标人的邀请谈判文件出现了评标小组认为不应当雷同的情况。

（11）改变投标文件提供的报价清单中的计量单位、项目数量。

（12）改变投标文件规定的暂估价格、暂列金额的。

（13）投标文件提出了不能满足邀请谈判文件要求或招标人不能接受的项目验收、计量、价款结算支付办法。

（14）串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式参加谈判的。

（15）经评标小组认定投标人的投标报价低于成本价的。

（16）符合《中华人民共和国招标投标法》实施条例规定的无效投标规定的。

## (六)评标

- 22.评标委员会

- 22.1评标工作由我校后勤保障部依法组建的评标委员会负责。

- 22.2评标委员会按照邀请谈判文件确定的评标标准和评标办法进行评审。

- 22.3评标委员会应当遵守回避制度的规定。

- 23.评标原则

- 23.1评委应遵循公平、公正、客观、科学、独立、实事求是的评标原则。

- 24.评标过程保密

- 24.1评标采用保密方式进行。公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密，都不应向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。

- 24.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同过程中，投标人任何试图影响或干扰招标人和评委会的评标活动，都可能导致其投标被拒绝。

- 24.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评委会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

- 25.评标

- 评标委员会按照邀请谈判文件第二章“评标办法”规定进行评标。

## (七)合同授予

- 26.定标方式

- 26.1评标委员会应当按照邀请谈判文件的规定，推荐正序排序第1名为中标候选人。

- 27.中标通知

- 27.1定标后，招标人将进行中标公告。投标人或者其他利害关系人对依法中标公告的结果有异议的，应当在中标公告期间提出。

- 27.2公告期间无异议，在规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

- 27.3中标通知书将作为合同文件的组成部分。

- 28.签订合同

- 28.1中标人和招标人根据邀请谈判文件和中标人的投标文件，订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 28.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 29.补偿和奖励

- 29.1招标人对中标人及未中标的投标人均不给予任何经济补偿。

# 第二章 评标办法

## (一)评标办法和标准

本项目采用综合评分法。

- 综合评分法

  - 评标委员会仅对通过初步评审的投标文件进行评审。

本项目评分细则

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格（30分） | - 1.基准价：在有效的投标报价中，取算数平均值为基准价。 - 2.价格分计算：偏离基准价的相应扣分，与基准价相比，每低1%，扣0.3分；每高1%，扣0.6分；不足1%的，按照插入法计算。 |
| 2 | 投标人实力（10分） | 评委综合考虑投标人的企业规模、资金、实力、资质以及完成本项目的能力和水平等。优得9-10分，良得7-8分，一般得6分，其它6分以下。 |
| 3 | 企业业绩 （5分） | 企业业绩：企业近年来（自2022年1月1日以来）承担过类似业绩（以合同签订时间为准）。一份得1分，最多得5分。合同原件备查，无合同原件不得分。 |
| 4 | 施工设备（10分） | 投标人计划投入施工设备，优得9-10分，良得7-8分，一般得6分，其它6分以下。 |
| 5 | 施工组织方案（20分） | 施工组织设计总体方案科学、合理、有针对性，对本项目施工中的重点和难点问题进行预测并提出合理解决办法；优得17-20分，良得12-16分，一般得11分，其它的11分以下。 |
| 6 | 施工人员 （10分） | 为本项目配备足够的专业服务人员（包括技术负责人、试验员、安全员、质量员等），人员证书齐全组织合理；优得9-10分，良得7-8分，一般得6分，其它6分以下。 |
| 7 | 安全文明施工和工程质量保措施（10分） | 各分部分项工程的施工方案及质量保证措施、现场大气污染整治及符合性保护措施和安全文明施工及环境保护措施科学、合理、有针对性。优得6-7分，良得4-5分，一般得3分，其它的3分以下。 |
| 8 | 工期（5分） | 工期安排科学、合理，施工进度计划和各阶段进度的保证措施清晰明了。优得4-5分，良得2-3分，一般得1分。 |

说明：

本项目采用综合评分法，按照得分最高的原则推荐成交供应商，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。

## （二）组建评标委员会

本项目评标委员会由我校后勤保障部负责组建。评标委员会由招标人在开标前从各相关部门抽取，总人数为单数。

## (三)投标文件的澄清与修正

1.评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件备查。

2.在评标过程中，评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人当场向评标委员会作出书面澄清。

3.投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

# 第三章  项目概况

一、项目背景与需求

近期对本单位供配电系统高压配电柜、变压器、避雷器等核心设备开展预防性实验，发现公寓西2#低压进线柜不能电动分合闸、西校区配电室低压母联断路器损坏需更换（型号CW1-3200常开/In=2000）、图书馆配电室高压环网柜1000w220伏UPS操作电源及控制电源故障需更换、老河西配电室高压柜继保（型号WLD-6N）损坏、河东配电室，分析测试中心配电室高压柜1500W220伏UPS操作电源及控制电源故障需更换、河东配电室2#高压进线柜不能电动分合闸故障、化工学院化工学院箱变低压柜抽屉断路器不能电动合闸、游泳馆开闭所2AH11高压出线柜断路器（型号：VE2-12/630-31.5）无法电动合闸等问题，为消除安全隐患、保障供配电系统稳定运行，急需安排施工单位完成缺陷整改工作。

二、服务内容及要求

供应商需依据国家相关标准（GB 50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》），对已发现的缺陷进行维修整改，具体内容如下：

- （1）公寓西2#低压进线柜操作二次线检查维修1项；

- （2）西校区配电室低压母联断路器损坏需更换（型号CW1-3200常开/In=2000）1台；

- （3）图书馆配电室高压环网柜1000w220伏UPS操作电源及控制电源故障需更换1台；

- （4）老河西配电室高压柜继保（型号WLD-6N）更换1台；

- （5）河东配电室，分析测试中心配电室高压柜1500W220伏UPS操作电源及控制电源故障需更换2台；

- （6）河东配电室2#高压进线柜不能电动分合闸故障二次线检修1项；

- （7）化工学院化工学院箱变低压柜抽屉断路器不能电动合闸维修1项；

- （8）游泳馆开闭所2AH11高压出线柜断路器（型号：VE2-12/630-31.5）无法电动合闸维修1台；

- （9）工学院配电室UPS电源蓄电池更换18块。

三、企业资质要求

1.符合我国《政府采购法》规定的基本条件，营业执照处于有效期。

2.具有电力设施承装（修、试）许可五级及以上资质。

3.项目团队人员需持有电工特种作业操作证（高压），关键技术人员需具备至少5年供配电设备维修经验。

4.具有安全生产许可证，近两年无安全责任事故。

三、服务期限

不超过10个日历天（开竣工时间以合同签订日期为准）。

四、质量要求与质保期

整改服务质保期为12个月（自验收合格之日起计算），质保期内若因整改质量问题导致设备故障，供应商需在接到通知后2小时内到场维修，且不收取任何费用。

五、项目预算价：8.8万元；

六、报价要求

1.报价包含缺陷复核、设备/部件采购、整改施工、验收、质保期服务等全部费用，为固定总价，采购单位不再额外支付其他费用。

2.报价文件需单独密封，包含报价汇总表、分项报价表（列明各缺陷整改费用构成），并加盖供应商公章。

七、其他要求

1.供应商需严格遵守施工现场安全管理规定，施工过程中发生的人员安全事故、设备损坏等责任均由供应商承担。

2.整改期间需尽量减少对采购单位正常供电的影响，如需停电需提前向采购单位提交停电申请，经批准后方可实施。

# 第四章 投标文件格式

一、投标函

投标函

江苏师范大学：

投标人全称        授权     投标人代表姓名 (职务、职称)   为我方代表，参加贵方组织的       项目名称 （项目编号）    招标的有关活动，并对此项目以人民币（大写）             元（人民币：       万元）,工期     天，质保期     月进行投标。为此：

1.我方同意在本项目采购文件中规定的投标日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3.提供的投标文件，包括正本1份，副本3份。

4.提供和交付的投标文件符合本项目招标文件的要求，并遵守其规定。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6. 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

7. 我方已详细审核全部投标文件，确认无误。

8. 我方承诺：招标人如需追加采购本项目招标采购文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

9.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与招标人、其它投标人或者招标工作人员恶意串通的；

（4）向招标人、招标工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经招标办同意，在采购过程中与归口管理单位进行协商招标的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（7）拒绝质量技术监督部门对中标货物作质量检验的。

地址：

电话：                        传真：

投标人代表联系电话：

投标人：                                                （公章）

投标人代表（签字）：

年    月    日

二、法人授权委托书

法定代表人授权委托书

江苏师范大学后勤保障部：

本授权书声明：注册于    （投标人住址）    的   （投标人名称）  法定代表人   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权在下面签字的                   （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的                     项目（项目名称：                            ，项目编号：        ），该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年      月        日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

投标人代表签字盖章：

投标人全称（加盖公章）：

年      月      日

附：

（投标人代表二代身份证正反面复印件粘贴处）

三、投标报价表

- 江苏师范大学供配电设备预防性实验缺陷整改项目投标报价汇总表

- （项目编号：HQBZBTP2025007）

| - 项目名称 | - 投标报价（元） |
| --- | --- |
| - 供配电设备预防性实验缺陷整改项目 |  |

备注：报价包含缺陷复核、设备/部件采购、整改施工、验收、质保期服务等全部费用，为固定总价，采购单位不再额外支付其他费用。

报价金额（大写）：

### 投标报价单位（盖章）：

### 投标单位项目联系人及电话：

### 年    月     日

- 江苏师范大学供配电设备预防性实验缺陷整改项目分项报价表

（具体自拟）

四、承诺书

承诺书

致江苏师范大学：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目相关资质要求。

我单位按照采购（招标）文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

我单位兹宣布同意如下:

一、完全承担根据本项目磋商文件规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核磋商文件（含竞磋商文件的澄清或者修改），完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为90个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次招标采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

五、无重大违法记录的书面声明

无重大违法记录的书面声明

我单位在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

六、投标人业绩

投标人及项目负责人业绩一览表

江苏师范大学：

根据已获取的                 （项目名称）招标文件中的要求，现将符合招标文件要求的投标人业绩汇总如下表。本表中内容如有不实，我单位愿承担一切法律责任。

法定代表人签字或盖章：

投标人代表签字：

年     月      日

| 起止时间 | 项目名称 | 采购单位 | 采购联系人及电话 | 中标额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

七、计划投入项目设备清单

计划投入的项目设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

八、计划投入项目人员清单

主要项目人员清单

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部 |  |  |  |  |  |
| 现场 |  |  |  |  |  |