江苏师范大学厨房灶台灭火装置采购项目

磋

商

文

件

江苏师范大学后勤保障部

2025年5月28日

- 招标邀请书

依据《中华人民共和国政府采购法》、《江苏师范大学分散采购管理办法》，现对江苏师范大学厨房灶台灭火装置采购项目进行磋商公告，欢迎符合本项目资格条件的单位前来投标。

一、项目名称：江苏师范大学厨房灶台灭火装置采购

二、项目编号：HQBZBCS2025002

三、项目概况

- 江苏师范大学厨房灶台灭火装置：

- 保护6米厨房灶台灭火装置2套；

- 保护12米厨房灶台灭火装置2套；

四、工期要求：自报，不超过5天（日历天），具体自报。

五、质保期：不少于1年。

六、质量要求：合格。

七、项目地点：江苏师范大学泉山校区、云龙校区。

八、最高限价：49000元（投标人超过最高限价的报价为无效报价）。

九、付款方式：

双方约定的账款支付的方式和时间：无预付款；安装完成经甲方消防验收合格后按甲方付款程序启动付到总账款97%程序，余款作为质保金在缺陷责任期满，确定无需要维修的相关事项后按甲方付款程序启动支付质保金程序。

十、评标办法：综合评标。

十一、投标人资格条件

1、企业具有独立法人资格，营业执照处于有效期。

- 2、厨房设备灭火装置须具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》的型式检验报告；

- 3、须具有《应急管理部消防产品合格评定中心》出具的消防产品认证证书；

- 4、厨房专用灭火剂（食用油灭火剂）：须具有《应急管理部天津消防研究所检测中心》或《国 家固定 灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》出具的检验报告；

- 5、厨房设备灭火装置必须具有“消防产品身份流向信息标志”A、B标签，可在国家消防产品信息网上（http://www.cccf.com.cn/）查询到产品对应流向到使用方的真实信息。

6、具有从事本项目的能力与必要的施工条件。

7、资信良好，近两年无安全责任事故。

8、本次招标不接受联合体投标。

符合上述投标人资格条件的投标人均可参加本项目投标。

十二、投标、开标、评标时间及地点：

- 1、投标地址：江苏师范大学泉山校区教学18号楼二楼会议室。

- 2、接受投标文件时间：2025年6月10日上午9:30，截止时间上午9:50。

- 3、开标时间：2025年6月10日上午10:00。

- 4、招标事宜联系人：李老师  电话0516-83657702；18761439287。

5、现场勘查

勘察联系人：寇老师，联系电话：15952188002，勘察时间：招标文件发出后五天内（休息日除外），逾期不再受理。

- 6、预报名

本项目需要提前预报名，投标人于2025年6月9日下午3点前预报名，报名联系人：李老师18761439287；本项目实行资格后审，资格审查在投标时进行。预报名时提供投标单位营业执照电子稿、报名费交款截图。

- 7、有关费用

- 报名费200元（预报名时缴纳）。

- 本项目不收取投标保证金。

- 详细招标要求见附件，招标文件作为附件请投标人自行在本网站招标公告下面下载。

## (一)总  则

- 项目说明

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规及规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行竞争性磋商。

- 资格审查方式

- 见招标邀请书。

- 投标人资格条件

- 见招标邀请书。

- 投标费用

投标人应自行承担其编制、递交投标文件以及参加本招标活动所涉及的一切费用。

- 踏勘现场

- 见招标邀请书。

- 知识产权

  - 招标人应保护投标人的知识产权。

  - 招标人与中标人签署合同后，招标人不承担由于中标人维保工作产生的来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此而产生的一切责任。

  - 投标人应妥善保管招标人提供的有关本项目的技术资料，不得外传或用于其他用途。

## (二)磋商文件

- 磋商文件的组成

  - 磋商文件包括下列内容：

第1章	投标人须知

第2章	评标办法

第3章	合同主要条款

第4章	项目概况及服务要求

第5章	投标文件格式

  - 除本投标人须知第7.1款所述的磋商文件内容外，招标人在招标期间、符合法定时间发出的答疑、澄清、修改或补充内容，均是磋商文件的组成部分，对招标人和投标人均起约束作用。

- 磋商文件的澄清

- 投标人可要求对磋商文件进行澄清。澄清要求应在2025年6月5日17:00前以纸质文件（须加盖单位公章）送达我校后勤保障部采购与商贸服务中心105室，后勤保障部将以书面形式或通过“江苏师范大学后勤保障部”网站发布公告。

- 磋商文件的修改、补充

  - 在投标截止期前5日的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对磋商文件进行必要的修改或补充，所有磋商文件的修改或补充将通过我校招标网公告所有潜在投标人。磋商文件的补充、修改作为磋商文件的组成部分，具有约束作用。

  - 招标人书面送达的澄清、补充或修改磋商文件，投标人在收到后应立即签字或以传真等书面形式向招标人确认收到。

  - 为使投标人在编制投标文件时有充分时间对磋商文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可按规定自行决定是否延长投标截止时间。

  - 当磋商文件、磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

## (三)投标文件的编制

- 投标文件的语言及度量衡单位

  - 投标人和招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料为其他语言的，必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。

  - 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标报价货币应采用人民币；如果单价与总价有出入，以单价为准(单价金额小数点有明显错误的除外)；若文字大写与数字有差别，则以文字大写为准。

- 投标文件的组成

- 投标文件须包含以下内容并按以下顺序编制。（磋商文件有格式模板的按模板填写，无模板的投标人自行编制）。

  - 投标函；

  - 投标函附表；

  - 法定代表人资格证明；

  - 法定代表人授权委托书；

  - 投标报价表；

  - 企业技术实力、以往业绩、信誉(如有时)、投标人近年来完成类似项目业绩一览表；

  - 工作人员一览表（应明确负责人、其他主要成员的技术能力情况）；

  - 服务方案 (质量、进度及服务承诺)；

  - 其他(根据磋商文件的要求和投标人认为需要提供的资料)。

- 对投标文件的要求

  - 投标文件应包含本文第17条中规定的内容，应当使用本文规定的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)，包括完整地填写投标函和投标函附表。

  - 投标人不得以他人名义投标或者违反规定允许他人以自己名义投标。“以他人名义投标”是指投标人挂靠其他单位，或者从其他单位通过转让、租借的方式获取资质证书，或者在其编制的投标文件上加盖、签署其他单位及其法定代表人的印章、姓名等行为。

- 投标报价和合同金额

  - 本项目的合同金额，应是完成本项目所有内容的全部价格体现，其根据为招标人向投标人提供的磋商文件。

  - 合同金额为招标人向中标人支付的各项金额的总和，包括完成本项目确定的所有内容需要的全部费用，除非招标人对磋商文件予以修改。所有根据合同或其它原因应由中标人支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在合同金额中。

  - 投标人应结合本项目实际及徐州市场行情，以完成工作内容，自主考量，进行报价，报价表参照本文件第五章格式。

  - 投标人所报价格包含人工费、机械费、管理费、利润、售后、消防验收、税金等作业相关全部费用；

- 投标和支付所使用的货币

本工程的投标以 人民币 报价,合同实施时亦以 人民币 支付。

- 投标有效期

  - 投标有效期90天，在此期限内，凡符合磋商文件要求的投标文件均保持有效。

  - 如果出现特殊情况，招标人在原定投标有效期满之前，可要求投标人将投标有效期延长一段时间。这种要求和投标人的答复应以书面方式进行。

- 投标保证金

- 本项目不收取投标保证金。

- 投标文件的份数和签署

  - 投标文件正本1份，副本3份。

  - 投标文件的正本和副本均需打(复)印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面上清楚的注明“正本”或“副本”。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。

  - 投标文件应按具体要求加盖投标人单位公章、法定代表人印鉴(或签字)或法定代表人委托的代理人签字。由委托代理人签字的，在投标文件中必须同时提交投标文件的法定代表人授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

  - 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改之处均应盖投标人的印章或由投标文件签署人签字或盖章。

## (四)投标文件的递交

- 投标文件的装订、包封、密封和标识

  - 投标文件必须装订成册、包封于一个封套内。

  - 投标文件的包封、密封和标识要求：

18.2.1封套的封面标识：

- 招标人的名称和地址；

- 招标项目名称、招标编号、投标包号；

- 投标文件的内容(“正本”、“副本”字样)；

- 投标人的名称与地址、投标人的法人或委托代理人姓名和电话。

18.2.2封套的封口处均应密封并加盖投标人单位公章。

18.2.3投标文件统一按A4规格幅面，并统一按照规定的顺序编目编码、装订成册，并编制目录，在每页按顺序打印（或书写）页码，在书脊部位竖向打印（或书写）投标单位名称。所有标书统一密封为一包，严禁分开密封，密封的第一本应为正本。

- 投标文件的递交

  - 投标人应按本文规定的地点，于投标截止时间前将投标文件递达招标人。

  - 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人均不受理。

- 投标文件递交的截止时间

  - 投标人须在规定的投标截止时间之前将投标文件递交至开标现场给招标人。

  - 招标人可以按规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人所制约的截止时间，均应以延长后新的截止时间为准。

  - 超过投标截止时间送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

- 投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标人可以在递交投标文件以后，在本项目投标截止时间之前，以书面形式向招标人递交补充修改或撤回其投标文件的通知。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止日期以后，不能更改投标文件。

  - 投标人的补充、修改或撤回通知，应按本文第18条的规定编制、密封、标识和发送，还要在包封上标明“补充、修改”或“撤回”字样。

  - 从投标截止期至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则该投标人的投标保证金将被没收。

## (五)开标

- 开标

  - 邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。

22.2.1开标会议由我校后勤保障部采购与商贸服务中心主持。

22.2.3投标文件有下列情形之一的，招标人将不予受理，该投标文件不予送交评标委员会评审，评审委员会在评标过程中也可据此决定是否按废标处理或被否决：

（1）投标文件中的投标函未加盖公章或信息不全的；或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的。

（2）未按磋商文件要求提交相关费用的。

（3）未按磋商文件规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的。

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。

（5）投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的。

（6）投标人资格条件不符合国家有关规定或磋商文件要求的。

（7）投标文件载明的招标项目完成期限超过磋商文件规定的期限。

（8）明显不符合技术规范、技术标准的要求。

（9）投标报价超过磋商文件规定的招标控制价的。

（10）不同投标人的磋商文件出现了评标小组认为不应当雷同的情况。

（11）改变投标文件提供的报价清单中的计量单位、项目数量。

（12）改变投标文件规定的暂估价格、暂列金额的。

（13）投标文件提出了不能满足磋商文件要求或招标人不能接受的项目验收、计量、价款结算支付办法。

（14）串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式参加谈判的。

（15）经评标小组认定投标人的投标报价低于成本价的。

（16）符合《中华人民共和国招标投标法》实施条例规定的无效投标规定的。

## (六)评标

- 评标委员会

  - 评标工作由我校后勤保障部依法组建的评标委员会负责。

  - 评标委员会按照磋商文件确定的评标标准和评标办法进行评审。

  - 评标委员会应当遵守回避制度的规定。

- 评标原则

  - 评委应遵循公平、公正、客观、科学、独立、实事求是的评标原则。

- 评标过程保密

  - 评标采用保密方式进行。公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密，都不应向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。

  - 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同过程中，投标人任何试图影响或干扰招标人和评委会的评标活动，都可能导致其投标被拒绝。

  - 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评委会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

- 评标

- 评标委员会按照磋商文件第二章“评标办法”规定进行评标。

## (七)合同授予

- 定标方式

  - 评标委员会应当按照磋商文件的规定，推荐正序排序第1名为中标候选人。

- 中标通知

  - 定标后，招标人将进行中标公告。投标人或者其他利害关系人对依法中标公告的结果有异议的，应当在中标公告期间提出。

  - 公告期间无异议，在规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

  - 中标通知书将作为合同文件的组成部分。

- 签订合同

  - 中标人和招标人根据磋商文件和中标人的投标文件，订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

  - 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 补偿和奖励

  - 招标人对中标人及未中标的投标人均不给予任何经济补偿。

# 第二章 评标办法

## (一)评标办法和标准

本项目采用综合评分法。

- 综合评分法

  - 评标委员会仅对通过初步评审的投标文件进行评审。

评分细则：

| 项目权重 | 二级权重 | 评价指标 | 评标细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术与商务 70分 | 30分 | 产品性能及技术参数 | 投标产品性能及技术参数全部符合采购文件技术要求的得25分。技术参数中有负偏离的每项扣2分，扣完为止；有经专家组认定的正偏离，一项得1分，最高5分。 |
|  | 10分 | 人员 配置 | 服务工作成员结构与层次：服务规范健全；有专业、稳定的施工队伍，人员持证上岗。优等的9-10分，良等的8分，一般的6-7分，其他的6分以下。 |
|  | 20分 | 公司 实力 | 综合考虑投标公司的规模、经营状况、行业资信、市场占有率、财务状况、服务和管理水平。维修技术队伍状况和技术水平。优等的15-20分，良等的12-15分，一般的10-12分，其他的10分以下。 |
|  | 10分 | 公司 业绩 | 近三年投标人类似项目业绩合同复印件，投标时须提供原件核查后方为有效。每一份得2分。本项最多得10分。 |
| 价格 30分 | 30分 | 投标 报价 | 将通过符合性评审的有效投标报价最低价作为基准价，价格分计算方式=基准价/投标人报价*30。 |

注：总分最高者为中标候选人。

## （二）组建评标委员会

本项目评标委员会由我校后勤保障部负责组建。评标委员会由招标人在开标前从各相关部门抽取，总人数为单数。

## (三)投标文件的澄清与修正

1.评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件备查。

2.在评标过程中，评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人当场向评标委员会作出书面澄清。

3.投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

# 第四章  项目概况及服务要求

一、项目概况

- 江苏师范大学厨房灶台灭火装置：

- 保护6米厨房灶台灭火装置2套；

保护12米厨房灶台灭火装置2套；

二、产品及服务要求

- （一）产品功能： 厨房设备灭火装置是一种厨房灶台和烟道局部专用的感温报警及自动灭火的泡沫灭火系统。可对灶台动火情况，灶具、排油烟管道温度进行24小时监测，当灶台、烟道发生火情时，燃烧的火焰短时间内产生巨大热量使排烟罩内温度升高，温度达到183℃时，安装在排烟罩内的感温器（感温易熔片）就会熔断，灭火系统自动启动喷洒厨房专用（食用油）灭火剂，灭火剂会与燃烧的油火发生皂化反应形成泡沫，泡沫会覆盖住油火，并隔绝空气快速灭火，报警灭火同时进行，整个过程只需要3-8 秒就可以将火焰扑灭。灭火完成后，按国标要求系统要自动开启水阀喷洒不低于15分钟的自来水进行降温，防止火灾复然。

- （二）厨房灭火常规资质证书：

- 1、厨房设备灭火装置须具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》的型式检验报告；

- 2、须具有《应急管理部消防产品合格评定中心》出具的消防产品认证证书；

- 3、厨房专用灭火剂（食用油灭火剂）：须具有《应急管理部天津消防研究所检测中心》或《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》出具的检验报告；

- 4、厨房设备灭火装置必须具有“消防产品身份流向信息标志”A、B标签，可在国家消防产品信息网上（http://www.cccf.com.cn/ ）查询到产品对应流向到使用方的真实信息。

- （三）产品性能及技术参数：

- 1、灭火装置类型：为外贮压式机械启动、带自动水冷却功能，即产品型号为CMJS 字样开头。

- 灭火启动方式：必须具有三种启动方式。①自动启动灭火；②手动启动（需配有外置手动启动装置器）火灾初期可提前扑灭火焰；③应急启动，必要时拉动装置箱内部的机械驱动也可及时扑灭火焰。

- 灭火装置必须采用纯机械式外贮压驱动启动，灭火剂贮存容器瓶与氮气驱动瓶必须为两个独立的瓶体，灭火剂与氮气不得混合充装贮存。

- 灭火装置必须具有水冷却功能及具有水雾降温喷洒的工作指示灯，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀采用电磁式能立即开启自来水喷水，自动切换时间为≤1.0 秒，以最快3 速度喷洒冷却灶具及烟道使其降温，确保不再复燃，喷水降温完成后可自动关阀停止自来水喷洒。

- 灭火装置具有主/备电源自动切换供电的工作指示灯，箱内的AC/DC 电源为15V3A且带CE认证，且蓄电池有充电功能，停电24小时内不能影响灭火装置启动灭火及报警，在完全没有任何电的情况下也能正常灭火（纯机械启动灭火）。

- 灭火装置主箱控制盘面板上有显示设备工作状态功能，带有维护指示（每6个月一次的维护保养提醒报警声光提示）、药剂喷射、水雾降温、消音、测试按钮、离人报警、声光报警指示灯，同时主机控制盘内部有可操作的“复位键”，在维保、系统启动后能复位的功能；具有联动燃气阀关闭功能、可将装置启动信号传送给消防控制中心。

- 灭火装置材质：304 不锈钢；

- 使用环境温度：4℃--55℃;

- 感温器（易熔感温片）动作温度 183℃;

- 灭火剂瓶药剂充装量：单瓶组10L或12.5kg ，双瓶组10L*2 瓶或12.5kg*2 瓶。

- 灭火剂的灭火时间：灭炒锅火≦2 秒、灭深炸锅火≦5 秒内。

- 驱动气体贮存容器（驱动气瓶）规格：1.4L；充装介质为：氮气；充装压力≦ 7MPa （中低压力），材质：钢质 37Mn 或更高等级材质。

- 喷嘴：铜镀铬材质，内带雾化网。

- 喷嘴保护帽：红色，硅胶材质，耐高温不变形，内带与喷嘴相咬合卡槽不易脱落。

- 灭火剂类型：厨房专用灭火剂（食用油专用灭火剂）；有效期3年；

- 灭火系统的管路管径要求：单瓶组灭火装置管径为16mm ，灭深炸锅及炒菜锅火灾时管路总长度可为20.1米；灭排烟罩及排烟管道火灾时管路总长度可为 17.5 米。双瓶组灭火装置管路管径：管径为16mm，灭灭深炸锅及炒菜锅火灾时管路总长度可为26.8 米；灭排烟罩及排烟管道火灾时管路总长度可为26.8 米。

- 喷嘴的喷射性能：单瓶组喷射时间为17.5s;喷射延时时间：2.9s; 喷嘴的工作压力0.29MPa; 冷却水喷嘴工作压力：0.06MPa。双瓶组喷射时间为 33s;喷射延时时间：2.7s; 喷嘴的工作压力0.10MPa; 冷却水喷嘴工作压力：0.06MPa

- 灭火装置必须带外置材质必须为铸铁及铝材质的手动启动装置（盒）1 套，在厨房通道明显位置垂直高度1.5 米处安装，可用螺栓固定在墙上长期使用。

- 灭火装置自带厨师动火离人预警一体报警及切断灶台用火功能，并在主机控制盘面板上有“离人报警”工作状态指示灯，当厨师动火离岗时，可发出声光报警提醒回岗，不能在规定的时间内回岗关火时，厨房灭火装置可自动关闭相应灶台的用火开关，以确保无火患发生。

- 灭火装置自带无线 4G 通讯的厨房消防物联网运维监管功能，需要开通厨房消防物联网功能时无需更换灭火装置，无需加装4G无线通讯模块及充值4G网通讯费等相关费用。

# 第五章 投标文件格式

### 一、投标函

致：                  (招标人)

根据贵方编号为      (项目编号)的            (招标项目名称)招标的磋商文件，我方针对该项目的投标报价为（      ）元/年，此价格包含人工费、机械费、管理费、利润、售后、消防验收、税金等作业相关全部费用；

并正式授权在下面签字的授权委托人代表本投标人提交磋商文件要求的全套投标文件，包括：

1、磋商文件中要求的投标文件；2、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部磋商文件，包括澄清、修改或补充磋商文件(如有时)及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目组，由投标文件所承诺的项目负责人和其他主要成员完成本项目的全部工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要成员。

3、我方同意所提交的投标文件在磋商文件的规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：                                    (补充说明事项)与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：                     (盖单位公章)

地址：                                     邮编：

电话：                                     传真：

法定代表人：    (签字或盖章)或授权委托人：          (签字)

日期：            年     月    日

- 投标函附表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 投标人名称 |  |
| 项目负责人 |  |
| 投标报价 | 元，价格包含人工费、机械费、管理费、利润、售后、消防验收、税金等作业相关全部费用； |
| 质保 |  |
| 备注 |  |

投标人：                     (盖单位公章)

地址：                                     邮编：

电话：                                     传真：

法定代表人：       (签字或盖章)     或授权委托人：          (签字)

日期：            年       月      日

### 三、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：             性别：     年龄：        职务：

系             (投标人单位名称)的法定代表人。为              (招标项目名称)，签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：                     (盖单位公章)

日期：            年        月       日

### 四、授权委托书

致：                  (招标人)

本授权书宣告，在下面签字的         (法定代表人姓名)以法定代表人身份代表本单位授权；         (授权委托人姓名)，其身份证号码为            ，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为                     (招标编号)的                  (招标项目名称)招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本授权委托书期限自      年    月     日起至     年      月     日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标人：                     (盖单位公章)

法定代表人：        (签字或盖章)    ； 职务：

授权委托人：        (签字)          ； 职务：

日期：            年     月    日

五、商务与技术条款偏离表

| 条款号 | 招标文件条款内容 | 投标人响应内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 如无偏差，投标人不需要填表，但应声明：“本响应文件完全响应磋商文件所有商务与技术条款的要求，无偏差。”

- 投标人：   （单位全称） （盖章）

- 投标人代表签字：___________________

- 日期：

### 六、江苏师范大学厨房灶台灭火装置采购项目投标报价表（HQBABCS2025002）

| ### 序号 | ### 食堂 | ### 产品 | ### 规格型号 | ### 数量（套） | ### 单价（元） | ### 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 泉山三食堂 | ### 6米灶台厨房灭火装置 |  | ### 1 |  |  |
| ### 2 | ### 园丁餐厅 | ### 6米灶台厨房灭火装置 |  | ### 1 |  |  |
| ### 3 | ### 泉山五食堂 | ### 12米灶台米厨房灭火装置 |  | ### 1 |  |  |
| ### 4 | ### 云龙食堂 | ### 12米灶台厨房灭火装置 |  | ### 1 |  |  |
| ### 总计（元） |  |  |  |  |  |  |
| ### 总计大写 |  |  |  |  |  |  |

### 备注：此报价包含人工费、机械费、管理费、利润、售后、消防验收、税金等作业相关全部费用；

### 投标报价单位（盖章）：

### 年    月     日

### 七、企业以往业绩

（1）投标人近3年来完成与该项目类似项目基本情况表

| 序号 | 单位 | 合作内容 | 合作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                     (盖单位公章)

法定代表人：    (签字或盖章)或授权委托人：          (签字)

日期：            年     月    日

（2）其他自拟

- 八、项目组成员基本情况一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 专业 | 技术职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                     (盖单位公章)

法定代表人：    (签字或盖章)或授权委托人：          (签字)

日期：            年     月    日