附件1：

江苏师大泉山开闭所迁移设计的相关要求

- 供配电

主要内容包括：10KV供电的南师及南师1双电源高压开关柜、1台500KVA变压器及4台低压开关柜的设计布置等。

建议及要求：

1、10KV高压开关柜选用KYN28A-12系列中置式开关柜，具备完善的“五防”功能。

2、10KV两路进线电源名称分别是南师及南师1线，要求两路进线与联络柜之间加装电气闭锁装置，主断路器与母联断路器互投自锁，三台断路器只能同时合上两台。

- 计量柜CT二次计量绕组准确等级0.2S级，CT二次测量绕组准确等级0.5级，计量CT选择600/5级。

- 开关柜安装多功能具备485通信接口的电表，液晶显示电压、电流、功率因素、及电量，具备远程抄表和控制回路通断功能。

- 为有效防止雷击造成电缆击穿乃至全系统停电，配置过电压抑制柜。

- 采用防尘、防潮，固封极柱式高压断路器，国产一线品牌。

- 一台500KVA变压器选用SCB13型节能高效型变压器。

- 低压开关柜选用GGD型，低压断路器选用国产一线品牌，采用电动控制方式。2台出线柜分别出线6路（2路225A、2路315A、2路400A）。

- 低压电容补偿选用SVG补偿柜，按容量的40%配置。

- 浪涌保护器应满足气象部门、供电部门的规范要求。

- 所内动力及照明电源取自低压开关柜，按规范设计应急照明及所内照明，设备区应与工作区隔墙隔开。设备区设计2台柜式空调，值班工作区设计2台挂式空调。配齐生活用的3孔、5孔插座若干。

- 按规范要求设计通风排风系统。

- 设备间地坪选用通用的环氧树脂地坪2遍，工作间地坪选用80*80的地板砖铺设。

- 基础地坪高于周边不低于50CM,地板设置电缆沟，电缆沟盖板选用优质复合盖板便于检修检查。

- 开闭所北侧、东侧各设计2个钢质防火门，1个设备进出门宽度2.5米，高度不低于2.2米。1个值班及检修人员进出使用。

- 因开闭所西侧位置较高，雨季容易积水，故电缆沟内应设置集水坑，安装自动排水装置排水。

- 新建开闭所位置及设备布置图见附图，出线柜变压器容量均已标注，仅供参考。

- 更换开闭所至河东配电室高压电缆YJV22-3*240约480米。

- 需增加电压出线柜至老河西配电室低压电缆YJV22-4*240+1*120电缆约340米。

- 土建设计方案：满足功能要求的建筑面积且与周边环境及建筑风格协调。